## ENTREGABLES
ENTREGABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
ITEM | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS | SUBESTACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSIÓN
A | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Limpieza de la celda modular externa. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
2 | Limpieza de canalizaciones interiores. | X | X | X | X
3 | Limpieza de la celda exterior e interior | No Aplica | X | X | X
4 | Revisión y limpieza de interruptor automático Fluarc SF1 | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
5 | Revisión y limpieza de interruptor seccionador SF6 | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
6 | Revisión y limpieza de interruptor de potencia | No Aplica | X | No Aplica | X
7 | Revisión y limpieza de base porta fusibles y fusibles. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
8 | Revisión y limpieza de aisladores capacitivos. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
9 | Revisión y limpieza de juego de barras tripolar | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
10 | Revisión y limpieza de seccionador de puesta a tierra. | X | X | X | X
11 | Revisión y limpieza de transformadores de tensión. | X | X | No Aplica | No Aplica
12 | Revisión y limpieza de transformadores de corriente. | X | X | No Aplica | X
13 | Revisión y limpieza de mando interruptor automático manual. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
14 | Revisión y limpieza de mando interruptor motorizado. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
15 | Revisión y limpieza de mando seccionador manual independiente. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
16 | Revisión y limpieza de mando seccionador de puesta a tierra. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
17 | Revisión de conexiones de cables unipolares a la llegada a la celda. | X | X | X | X
18 | Prueba de maniobra de apertura y cierre de interruptor. | X | X | No Aplica | X
19 | Prueba de maniobra de apertura y cierre de interruptor seccionador. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
20 | Revisión y limpieza de barras y aisladores porta barras | No Aplica | X | X | X
21 | Medición de Aislamiento de las barras del seccionador. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
22 | Revisión, limpieza y pruebas de interruptor de reserva tipo caja moldeable de 3X2000 A | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
23 | Medición de aislamiento del cable unipolar de cometida N2XSY 3-1X70mm2 que vienen de la de la concesionaria eléctrica a la celda de llegada. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
24 | Medición de aislamiento del cable de cometida NKY 3-1X35mm2 que va de la salida de la celda SF6 QM 24-630-20 de la S.E N° 01 al transformador de potencia | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
25 | Medición de aislamiento del cable de cometida NKY 3-1X35mm2 que va de la salida de la celda SF6 QM 24-200-20 a la S.E N° 03 | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
26 | Medición de aislamiento del cable unipolar de cometida N2XSY 3-1X70mm2 que vienen de la S.E N° 03 a la celda de llegada de la S.EN°02 | No Aplica | X | No Aplica | No Aplica
27 | Medición de aislamiento del cable unipolar de acometida NKY 3-1X35mm2 que vienen de la S.E N 01 a la celda de llegada de la S.E N°03. | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
28 | Medición de aislamiento del cable unipolar de acometida N2XSY 3-1X70mm2 que sale de la S.E N 03 a la celda de llegada de la S.E N°02 | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
29 | Medición de aislamiento del cable unipolar de cometida N2XSY 3-1X70mm2 que vienen de la de la concesionaria eléctrica a la celda de llegada. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | X
B | CELDAS DE TRANSFORMACIÓN | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Inspección visual al estado de la Pintura en general. | No Aplica | X | X | X
2 | Limpieza del transformador (tanque, tapas, aisladores BT, MT y Carcasa) | No Aplica | No Aplica | X | X
3 | Limpieza manual con solvente dieléctrico a los transformadores (núcleo, bobinados de media y baja tensión, base o vagón de ruedas bidireccionales, terminal de puesta a tierra) | No Aplica | X | No Aplica | No Aplica
4 | Revisión y limpieza de barras y aisladores porta barras | No Aplica | X | No Aplica | X
5 | Revisión y limpieza de bases porta fusibles, aisladores porta fusibles y fusibles | No Aplica | X | X | No Aplica
6 | Verificación de las unidades de monitoreo de temperatura (o de tipo dial termómetro) | No Aplica | X | No Aplica | No Aplica
7 | Verificación de conexiones a tierra. | No Aplica | X | X | X
8 | Verificación de niveles de aceite del transformador. | No Aplica | No Aplica | X | X
9 | Extracción de muestra de aceite del transformador para los análisis físico-químico completo, análisis cromatográfico y análisis de contenido de furanos, necesariamente por verificación de vida útil del transformador. | No Aplica | No Aplica | X | X
10 | Pruebas de medición de aislamiento de lado de media y baja tensión del transformador. | No Aplica | X | X | X
11 | Pruebas de calentamiento(termografía), de pico de tensión y nivel de ruido | No Aplica | X | No Aplica | No Aplica
12 | Inspección válvula de drenaje del transformador. | No Aplica | No Aplica | X | X
13 | Revisión o Cambio de tornillería (por si se requiere) y mantenimiento a conectores de alta tensión, aplicación de solvente dieléctrico en terminales de conector. | No Aplica | No Aplica | X | X
14 | Limpieza manual con solvente dieléctrico a los bushings de alta y baja tensión, con trapo e inspección de porcelanas. | No Aplica | No Aplica | X | X
15 | Ajuste en terminales de puesta a tierra. | No Aplica | X | X | X
16 | Ajustes con torquímetro de lado de alta y baja de los bushings del transformador. | No Aplica | X | X | X
17 | Cambio de silicagel y mantenimiento a los vasos del deshumedecedor. (por si se requiere). | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
18 | Verificación del estado del cable del lado de baja y media tensión. | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
19 | Verificación del estado de las barras de media tensión y cable de lado de baja. | No Aplica | X | No Aplica | No Aplica
20 | Verificación del estado de las barras de baja y barras de media tensión que entran y salen al transformador. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | X
21 | Limpieza de barras lado de alta y baja tensión. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | X
22 | Medición de aislamiento del cable NKY 3-1X35mm2 que va del lado de los bushings de baja tensión al tablero de transferencia automática | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
23 | Medición de aislamiento del cable doble terna unipolar que va de lado de baja tensión del transformador al tablero de trasnferencia automatica | No Aplica | X | No Aplica | No Aplica
24 | Medición de aislamiento del cable NKY 3-1X35mm2 que va del lado de los bushings de baja tensión al tablero de transferencia automática. | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
25 | Medición de aislamiento de las barras que va del lado de los bushings de baja tensión al tablero de transferencia automática. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | X
C | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Limpieza con solvente dieléctrico y afianzamiento externo e interno del tablero (paredes laterales superior e inferior, barras, dispositivos, cableado y todo el interior del tablero) | X | X | X | X
2 | Inspección visual de la pintura o galvanizado del tablero eléctrico. | X | X | X | X
3 | Verificaron y ajuste (si requiere) del anclaje al piso. | X | X | X | X
4 | Ajuste de conexiones. | X | X | X | X
5 | Revisión del estado de los componentes internos como interruptores termomagnéticos, relay térmico, borneras, barras y conexiones. | X | X | X | X
6 | Análisis termográfico. | X | X | X | X
7 | Revisión del uso de terminales en cables eléctricos. | X | X | X | X
8 | Revisión de aterramiento de tapa del tablero. | X | X | X | X
9 | Revisión de rotulado de cada interruptor y título del tablero. | X | X | X | X
10 | Elaboración y/o modificación de Diagramas Unifilares, así como su instalación en el tablero. | X | X | X | X
11 | Revisión de que cada Interruptor termomagnético (en adelante ITM) sólo alimente un circuito. | X | X | X | X
12 | Revisión del estado de los accesorios (chapas, bisagras, terminales). | X | X | X | X
13 | Ajuste de puerta. | X | X | X | X
14 | Identificación de circuitos. | X | X | X | X
15 | Verificación de señalización de riesgo eléctrico. | X | X | X | X
16 | Verificación de sincronismo. | X | X | X | X
17 | Ajuste en terminales de puesta a tierra. | X | X | X | X
18 | Ordenamiento y peinado del cableado interior. | X | X | X | X
19 | Medición de continuidad de cables. | X | X | X | X
20 | Medición de aislamiento de cables. | X | X | X | X
21 | Alineamiento entre el consumo de la carga, la sección del cable y la capacidad del interruptor termo magnético (en adelante ITM) | X | X | X | X
22 | Protocolos de Medición de parámetros eléctricos. | X | X | X | X
23 | Cuadro de cargas, indicando la potencia instalada y la máxima demanda para cada tablero de tal forma permita una toma de decisión clara y precisa para la implementación futura. | No Aplica | X | X | X
24 | Suministro e instalación de un medidor de medición para el Transformador N°02. | No Aplica | X | No Aplica | No Aplica
25 | Reparación y configuración del medidor general en el tablero de control de transformadores | No Aplica | X | No Aplica | No Aplica
D | BANCO DE CONDENSADORES | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Limpieza con solvente dieléctrico y afianzamiento externo e interno del tablero (paredes laterales superior e inferior, barras, dispositivos, cableado y todo el interior del tablero) | X | X | X | X
2 | Inspección visual de la pintura o galvanizado del tablero eléctrico. | X | X | X | X
3 | Revisión del estado de los componentes internos como interruptores termomagnéticos, fusibles, borneras, barras y conexiones. | X | X | X | X
4 | Revisión de celdas capacitivas. | X | X | X | X
5 | Medición y pruebas de tensión y corriente de alimentación principal. | X | X | X | X
6 | Medición de potencia reactiva total. | X | X | X | X
7 | Medición de la capacitancia de cada celda. | X | X | X | X
8 | Revisión y pruebas de contactores. | X | X | X | X
9 | Revisión del timer. | X | X | X | X
10 | Ordenamiento y peinado del cableado interior | X | X | X | X
11 | Verificación de señalización de riesgo eléctrico. | X | X | X | X
12 | Ajuste en terminales de puesta a tierra. | X | X | X | X
13 | Revisión de rotulado de cada interruptor, contactor y título del tablero. | X | X | X | X
14 | Análisis termográfico. | X | X | X | X
15 | Ajuste de conexiones. | X | X | X | X
16 | Revisión del uso de terminales en cables eléctricos. | X | X | X | X
17 | Revisión de aterramiento de tapa del tablero y mandil. | X | X | X | X
18 | Ajuste de puertas y mandiles. | X | X | X | X
19 | Revisión del estado de los accesorios (chapas, bisagras, terminales). | X | X | X | X
20 | Elaboración y/o modificación de Diagramas Unifilares, así como su instalación en el tablero. | X | X | X | X
21 | Medición de aislamiento de los cables del contactor a fusibles. | X | X | X | X
22 | Medición de continuidad de cables del contactor a fusibles. | X | X | X | X
23 | Suministro de contactor o cable dañado en el paso 1-2. | X | No Aplica | No Aplica | No Aplica
24 | Suministro y cambio de 2 contactores. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | X
F | TRANSFORMADOR TRIFASICO BAJA TENSIÓN | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Inspección visual al estado de la carcasa. | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
2 | Limpieza manual con solvente dieléctrico al transformador en la parte interna y externa | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
3 | Verificación de conexiones a tierra. | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
4 | Ajuste en terminales de puesta a tierra. | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
5 | Medición de aislamiento del cable del circuito 04 que alimenta el transformador que se aloja en el tablero TG-1. | No Aplica | No Aplica | X | No Aplica
G | EQUIPOS DE SEGURIDAD | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Revisión del estado de las baterías. | X | X | X | X
2 | Prueba de funcionamiento de los equipos. | X | X | X | X
3 | Limpieza de los equipos de seguridad: se procurará una limpieza externa, a fin de eliminar la suciedad. | X | X | X | X
4 | Suministro e instalación de un detector de humo. | X | X | X | X
5 | Suministro e instalación de luminarias de 2X36W tipo hermético. | X | X | X | X

## CELDAS DE MEDIA TENSION
Etiquetas de fila | Cuenta de SUBESTACION N°01 | Cuenta de SUBESTACION N°04 | Cuenta de SUBESTACION N°03 | Cuenta de SUBESTACION N°02
Limpieza de canalizaciones interiores. | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión y limpieza de transformadores de corriente. | 1 | 1 |  | 1
Limpieza de la celda exterior e interior |  | 1 | 1 | 1
Limpieza de la celda modular externa. | 1
Medición de Aislamiento de las barras del seccionador. | 1
Medición de aislamiento del cable de cometida NKY 3-1X35mm2 que va de la salida de la celda SF6 QM 24-200-20 a la S.E N° 03 | 1
Medición de aislamiento del cable de cometida NKY 3-1X35mm2 que va de la salida de la celda SF6 QM 24-630-20 de la S.E N° 01 al transformador de potencia | 1
Medición de aislamiento del cable unipolar de acometida N2XSY 3-1X70mm2 que sale de la S.E N 03 a la celda de llegada de la S.E N°02 |  |  | 1
Medición de aislamiento del cable unipolar de acometida NKY 3-1X35mm2 que vienen de la S.E N 01 a la celda de llegada de la S.E N°03. |  |  | 1
Medición de aislamiento del cable unipolar de cometida N2XSY 3-1X70mm2 que vienen de la de la concesionaria eléctrica a la celda de llegada. | 1
Medición de aislamiento del cable unipolar de cometida N2XSY 3-1X70mm2 que vienen de la de la concesionaria eléctrica a la celda de llegada. |  | 1
Medición de aislamiento del cable unipolar de cometida N2XSY 3-1X70mm2 que vienen de la S.E N° 03 a la celda de llegada de la S.EN°02 |  |  |  | 1
Prueba de maniobra de apertura y cierre de interruptor seccionador. | 1
Prueba de maniobra de apertura y cierre de interruptor. | 1 | 1 |  | 1
Revisión de conexiones de cables unipolares a la llegada a la celda. | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión y limpieza de aisladores capacitivos. | 1
Revisión y limpieza de barras y aisladores porta barras |  | 1 | 1 | 1
Revisión y limpieza de base porta fusibles y fusibles. | 1
Revisión y limpieza de interruptor automático Fluarc SF1 | 1
Revisión y limpieza de interruptor de potencia |  | 1 |  | 1
Revisión y limpieza de interruptor seccionador SF6 | 1
Revisión y limpieza de juego de barras tripolar | 1
Revisión y limpieza de mando interruptor automático manual. | 1
Revisión y limpieza de mando interruptor motorizado. | 1
Revisión y limpieza de mando seccionador de puesta a tierra. | 1
Revisión y limpieza de mando seccionador manual independiente. | 1
Revisión y limpieza de seccionador de puesta a tierra. | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión y limpieza de transformadores de tensión. | 1 |  |  | 1
Revisión, limpieza y pruebas de interruptor de reserva tipo caja moldeable de 3X2000 A |  |  | 1
Total general | 21 | 9 | 8 | 10

## CELDAS DE TRANSFORMACION
Etiquetas de fila | Cuenta de SUBESTACION N°01 | Cuenta de SUBESTACION N°02 | Cuenta de SUBESTACION N°03 | Cuenta de SUBESTACION N°04
Ajuste en terminales de puesta a tierra. | 1 | 1 | 1 | 1
Ajustes con torquímetro de lado de alta y baja de los bushings del transformador. | 1 | 1 | 1 | 1
Cambio de silicagel y mantenimiento a los vasos del deshumedecedor. (por si se requiere). | 1 |  | 1
Extracción de muestra de aceite del transformador para los análisis físico-químico completo, análisis cromatográfico y análisis de contenido de furanos, necesariamente por verificación de vida útil del transformador. | 1 |  | 1 | 1
Inspección válvula de drenaje del transformador. | 1 |  | 1 | 1
Inspección visual al estado de la Pintura en general. | 1 | 1 | 1 | 1
Limpieza de barras lado de alta y baja tensión. |  |  |  | 1
Limpieza del transformador (tanque, tapas, aisladores BT, MT y Carcasa) | 1 |  | 1 | 1
Limpieza manual con solvente dieléctrico a los bushings de alta y baja tensión, con trapo e inspección de porcelanas. | 1 |  | 1 | 1
Limpieza manual con solvente dieléctrico a los transformadores (núcleo, bobinados de media y baja tensión, base o vagón de ruedas bidireccionales, terminal de puesta a tierra) |  | 1
Medición de aislamiento de las barras que va del lado de los bushings de baja tensión al tablero de transferencia automática. |  |  |  | 1
Medición de aislamiento del cable doble terna unipolar que va de lado de baja tensión del transformador al tablero de trasnferencia automatica |  | 1
Medición de aislamiento del cable NKY 3-1X35mm2 que va del lado de los bushings de baja tensión al tablero de transferencia automática | 1
Medición de aislamiento del cable NKY 3-1X35mm2 que va del lado de los bushings de baja tensión al tablero de transferencia automática. |  |  | 1
Pruebas de calentamiento(termografía), de pico de tensión y nivel de ruido |  | 1
Pruebas de medición de aislamiento de lado de media y baja tensión del transformador. | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión o Cambio de tornillería (por si se requiere) y mantenimiento a conectores de alta tensión, aplicación de solvente dieléctrico en terminales de conector. | 1 |  | 1 | 1
Revisión y limpieza de barras y aisladores porta barras |  | 1 |  | 1
Revisión y limpieza de bases porta fusibles, aisladores porta fusibles y fusibles |  | 1 | 1
Verificación de conexiones a tierra. | 1 | 1 | 1 | 1
Verificación de las unidades de monitoreo de temperatura (o de tipo dial termómetro) |  | 1
Verificación de niveles de aceite del transformador. | 1 |  | 1 | 1
Verificación del estado de las barras de baja y barras de media tensión que entran y salen al transformador. |  |  |  | 1
Verificación del estado de las barras de media tensión y cable de lado de baja. |  | 1
Verificación del estado del cable del lado de baja y media tensión. | 1 |  | 1
Total general | 14 | 12 | 15 | 15

## TT.AA
Etiquetas de fila | Cuenta de SUBESTACION N°01 | Cuenta de SUBESTACION N°02 | Cuenta de SUBESTACION N°03 | Cuenta de SUBESTACION N°04
Ajuste de conexiones. | 1 | 1 | 1 | 1
Ajuste de puerta. | 1 | 1 | 1 | 1
Ajuste en terminales de puesta a tierra. | 1 | 1 | 1 | 1
Alineamiento entre el consumo de la carga, la sección del cable y la capacidad del interruptor termo magnético (en adelante ITM) | 1 | 1 | 1 | 1
Análisis termográfico. | 1 | 1 | 1 | 1
Cuadro de cargas, indicando la potencia instalada y la máxima demanda para cada tablero de tal forma permita una toma de decisión clara y precisa para la implementación futura. |  | 1 | 1 | 1
Elaboración y/o modificación de Diagramas Unifilares, así como su instalación en el tablero. | 1 | 1 | 1 | 1
Identificación de circuitos. | 1 | 1 | 1 | 1
Inspección visual de la pintura o galvanizado del tablero eléctrico. | 1 | 1 | 1 | 1
Limpieza con solvente dieléctrico y afianzamiento externo e interno del tablero (paredes laterales superior e inferior, barras, dispositivos, cableado y todo el interior del tablero) | 1 | 1 | 1 | 1
Medición de aislamiento de cables. | 1 | 1 | 1 | 1
Medición de continuidad de cables. | 1 | 1 | 1 | 1
Ordenamiento y peinado del cableado interior. | 1 | 1 | 1 | 1
Protocolos de Medición de parámetros eléctricos. | 1 | 1 | 1 | 1
Reparación y configuración del medidor general en el tablero de control de transformadores |  | 1
Revisión de aterramiento de tapa del tablero. | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión de que cada Interruptor termomagnético (en adelante ITM) sólo alimente un circuito. | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión de rotulado de cada interruptor y título del tablero. | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión del estado de los accesorios (chapas, bisagras, terminales). | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión del estado de los componentes internos como interruptores termomagnéticos, relay térmico, borneras, barras y conexiones. | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión del uso de terminales en cables eléctricos. | 1 | 1 | 1 | 1
Suministro e instalación de un medidor de medición para el Transformador N°02. |  | 1
Verificación de señalización de riesgo eléctrico. | 1 | 1 | 1 | 1
Verificación de sincronismo. | 1 | 1 | 1 | 1
Verificaron y ajuste (si requiere) del anclaje al piso. | 1 | 1 | 1 | 1
Total general | 22 | 25 | 23 | 23

## TRANSFORMADOR DE BAJA
Etiquetas de fila | Cuenta de SUBESTACION N°01 | Cuenta de SUBESTACION N°02 | Cuenta de SUBESTACION N°03 | Cuenta de SUBESTACION N°04
Ajuste en terminales de puesta a tierra. |  |  | 1
Inspección visual al estado de la carcasa. |  |  | 1
Limpieza manual con solvente dieléctrico al transformador en la parte interna y externa |  |  | 1
Medición de aislamiento del cable del circuito 04 que alimenta el transformador que se aloja en el tablero TG-1. |  |  | 1
Verificación de conexiones a tierra. |  |  | 1
Total general |  |  | 5

## EQUIPOS DE SEGURIDAD
Etiquetas de fila | Cuenta de SUBESTACION N°01 | Cuenta de SUBESTACION N°02 | Cuenta de SUBESTACION N°03 | Cuenta de SUBESTACION N°04
Limpieza de los equipos de seguridad: se procurará una limpieza externa, a fin de eliminar la suciedad. | 1 | 1 | 1 | 1
Prueba de funcionamiento de los equipos. | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión del estado de las baterías. | 1 | 1 | 1 | 1
Suministro e instalación de luminarias de 2X36W tipo hermético. | 1 | 1 | 1 | 1
Suministro e instalación de un detector de humo. | 1 | 1 | 1 | 1
Total general | 5 | 5 | 5 | 5