## ENTREGABLES-CHECK LIST
CHECK LIST -MANTENIMIENTO SUBESTACIONES MEDIA TENSIÓN Y TABLEROS DE BAJA TENSIÓN
ENTREGABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
ITEM | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS | SUBESTACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSIÓN
A | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Limpieza de la celda modular externa. | X
2 | Limpieza de canalizaciones interiores. | X | X | X | X
3 | Limpieza de la celda exterior e interior |  | X | X | X
4 | Revisión y limpieza de interruptor automático Fluarc SF1 | X
5 | Revisión y limpieza de interruptor seccionador SF6 | X
6 | Revisión y limpieza de interruptor de potencia |  | X |  | X
7 | Revisión y limpieza de base porta fusibles y fusibles. | X
8 | Revisión y limpieza de aisladores capacitivos. | X
9 | Revisión y limpieza de juego de barras tripolar | X
10 | Revisión y limpieza de seccionador de puesta a tierra. | X | X | X | X
11 | Revisión y limpieza de transformadores de tensión. | X | X
12 | Revisión y limpieza de transformadores de corriente. | X | X |  | X
13 | Revisión y limpieza de mando interruptor automático manual. | X
14 | Revisión y limpieza de mando interruptor motorizado. | X
15 | Revisión y limpieza de mando seccionador manual independiente. | X
16 | Revisión y limpieza de mando seccionador de puesta a tierra. | X
17 | Revisión de conexiones de cables unipolares a la llegada a la celda. | X | X | X | X
18 | Prueba de maniobra de apertura y cierre de interruptor. | X | X |  | X
19 | Prueba de maniobra de apertura y cierre de interruptor seccionador. | X
20 | Revisión y limpieza de barras y aisladores porta barras |  | X | X | X
21 | Medición de Aislamiento de las barras del seccionador. | X
22 | Revisión, limpieza y pruebas de interruptor de reserva tipo caja moldeable de 3X2000 A |  |  | X
23 | Medición de aislamiento del cable unipolar de cometida N2XSY 3-1X70mm2 que vienen de la de la concesionaria eléctrica a la celda de llegada. | X
24 | Medición de aislamiento del cable de cometida NKY 3-1X35mm2 que va de la salida de la celda SF6 QM 24-630-20 de la S.E N° 01 al transformador de potencia | X
25 | Medición de aislamiento del cable de cometida NKY 3-1X35mm2 que va de la salida de la celda SF6 QM 24-200-20 a la S.E N° 03 | X
26 | Medición de aislamiento del cable unipolar de cometida N2XSY 3-1X70mm2 que vienen de la S.E N° 03 a la celda de llegada de la S.EN°02 |  | X
27 | Medición de aislamiento del cable unipolar de acometida NKY 3-1X35mm2 que vienen de la S.E N 01 a la celda de llegada de la S.E N°03. |  |  | X
28 | Medición de aislamiento del cable unipolar de acometida N2XSY 3-1X70mm2 que sale de la S.E N 03 a la celda de llegada de la S.E N°02 |  |  | X
29 | Medición de aislamiento del cable unipolar de cometida N2XSY 3-1X70mm2 que vienen de la de la concesionaria eléctrica a la celda de llegada. |  |  |  | X
30 | Suministro e instalación de dos baterías de 12V que se encuentra en la parte superior de la celda del interruptor | X |  |  | X
31 | Configuración del equipo relé de protección de sobreintensidad de fase y tierra (IPR – A MARCA ORION ITALIA), a fin de proteger las líneas de media tensión contra sobre corriente y cortocircuito de línea o hacia tierra. |  | X
32 | Retiro de los materiales u objetos en desuso ubicados en la subestación |  | X | X
B | CELDAS DE TRANSFORMACIÓN | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Inspección visual al estado de la Pintura en general. | X | X | X | X
2 | Limpieza del transformador (tanque, tapas, aisladores BT, MT y Carcasa) | X |  | X | X
3 | Limpieza manual con solvente dieléctrico a los transformadores (núcleo, bobinados de media y baja tensión, base o vagón de ruedas bidireccionales, terminal de puesta a tierra) |  | X
4 | Revisión y limpieza de barras y aisladores porta barras |  | X |  | X
5 | Revisión y limpieza de bases porta fusibles, aisladores porta fusibles y fusibles |  | X | X
6 | Verificación de las unidades de monitoreo de temperatura (o de tipo dial termómetro) |  | X
7 | Verificación de conexiones a tierra. | X | X | X | X
8 | Verificación de niveles de aceite del transformador. | X |  | X | X
9 | Extracción de muestra de aceite del transformador para los análisis físico-químico completo, análisis cromatográfico y análisis de contenido de furanos, necesariamente por verificación de vida útil del transformador. | X |  | X | X
10 | Pruebas de medición de aislamiento de lado de media y baja tensión del transformador. | X | X | X | X
11 | Pruebas de calentamiento(termografía) al transformador |  | X
12 | Inspección válvula de drenaje del transformador. | X |  | X | X
13 | Revisión o Cambio de tornillería (por si se requiere) y mantenimiento a conectores de alta tensión, aplicación de solvente dieléctrico en terminales de conector. | X |  | X | X
14 | Limpieza manual con solvente dieléctrico a los bushings de alta y baja tensión, con trapo e inspección de porcelanas. | X |  | X | X
15 | Ajuste en terminales de puesta a tierra. | X | X | X | X
16 | Ajustes con torquímetro de lado de alta y baja de los bushings del transformador. | X | X | X | X
17 | Cambio de silicagel y mantenimiento a los vasos del deshumedecedor. (por si se requiere). | X |  | X
18 | Verificación del estado del cable del lado de baja y media tensión. | X |  | X
19 | Verificación del estado de las barras de media tensión y cable de lado de baja. |  | X
20 | Verificación del estado de las barras de baja y barras de media tensión que entran y salen al transformador. |  |  |  | X
21 | Limpieza de barras lado de alta y baja tensión. |  |  |  | X
22 | Medición de aislamiento del cable NKY 3-1X35mm2 que va del lado de los bushings de baja tensión al tablero de transferencia automática | X
23 | Medición de aislamiento del cable doble terna unipolar que va de lado de baja tensión del transformador al tablero de trasnferencia automatica |  | X
24 | Medición de aislamiento del cable NKY 3-1X35mm2 que va del lado de los bushings de baja tensión al tablero de transferencia automática. |  |  | X
25 | Medición de aislamiento de las barras que va del lado de los bushings de baja tensión al tablero de transferencia automática. |  |  |  | X
26 | Regulación de taps (por si se requiere) | X | X | X | X
27 | Colocación de cable a tierra de la estructura metálica de la malla de protección |  | X | X | X
28 | Colocar protección con mallas a las barras energizadas de las SS/EE |  | X | X
29 | Inspección a detalle y revisión de la configuración del transformador para regularizar el nivel de voltaje de salida (BT). |  | X
30 | Cambio de aceite nuevo de clase II, ya que el transformador esta propenso a tener fallas eléctricas, luego deberán realizar extracciones próximas en un periodo de 6 meses |  |  | X
31 | Cambio de aceite nuevo de clase II, ya que el transformador esta propenso a tener fallas eléctricas, luego realizar extracciones próximas en un periodo de 1 mes. |  |  |  | X
32 | Realizar un tratamiento por termo vacío para así restaurar las propiedades físicas y químicas del aceite dieléctrico |  |  | X | X
33 | Revisión de las fugas de aceite del transformador de la SS/EE |  |  | X
C | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Limpieza con solvente dieléctrico y afianzamiento externo e interno del tablero (paredes laterales superior e inferior, barras, dispositivos, cableado y todo el interior del tablero) | X | X | X | X
2 | Inspección visual de la pintura o galvanizado del tablero eléctrico. | X | X | X | X
3 | Verificaron y ajuste (si requiere) del anclaje al piso. | X | X | X | X
4 | Ajuste de conexiones. | X | X | X | X
5 | Revisión del estado de los componentes internos como interruptores termomagnéticos, relay térmico, borneras, barras y conexiones. | X | X | X | X
6 | Análisis termográfico. | X | X | X | X
7 | Revisión del uso de terminales en cables eléctricos. | X | X | X | X
8 | Revisión de aterramiento de tapa del tablero. | X | X | X | X
9 | Revisión de rotulado de cada interruptor y título del tablero. | X | X | X | X
10 | Elaboración y/o modificación de Diagramas Unifilares, así como su instalación en el tablero. | X | X | X | X
11 | Revisión de que cada Interruptor termomagnético (en adelante ITM) sólo alimente un circuito. | X | X | X | X
12 | Revisión del estado de los accesorios (chapas, bisagras, terminales). | X | X | X | X
13 | Ajuste de puerta. | X | X | X | X
14 | Identificación de circuitos. | X | X | X | X
15 | Verificación de señalización de riesgo eléctrico. | X | X | X | X
16 | Verificación de sincronismo. | X | X | X | X
17 | Ajuste en terminales de puesta a tierra. | X | X | X | X
18 | Ordenamiento y peinado del cableado interior. | X | X | X | X
19 | Medición de continuidad de cables. | X | X | X | X
20 | Medición de aislamiento de cables. | X | X | X | X
21 | Alineamiento entre el consumo de la carga, la sección del cable y la capacidad del interruptor termo magnético (en adelante ITM) | X | X | X | X
22 | Protocolos de Medición de parámetros eléctricos. | X | X | X | X
23 | Cuadro de cargas, indicando la potencia instalada y la máxima demanda para cada tablero de tal forma permita una toma de decisión clara y precisa para la implementación futura. |  | X | X | X
24 | Colocar protección a las barras y/o contactos energizados (en caso no contenga mandil). | X | X | X
25 | Cambio de pernería de ajuste, en los puntos de conexión flojos o de mala sujeción (perno, arandela plana, arandela presión, en caso requiera) | X | X | X | X
D | BANCO DE CONDENSADORES | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Limpieza con solvente dieléctrico y afianzamiento externo e interno del tablero (paredes laterales superior e inferior, barras, dispositivos, cableado y todo el interior del tablero) | X | X | X | X
2 | Inspección visual de la pintura o galvanizado del tablero eléctrico. | X | X | X | X
3 | Revisión del estado de los componentes internos como interruptores termomagnéticos, fusibles, borneras, barras y conexiones. | X | X | X | X
4 | Revisión de celdas capacitivas. | X | X | X | X
5 | Medición y pruebas de tensión y corriente de alimentación principal. | X | X | X | X
6 | Medición de potencia reactiva total. | X | X | X | X
7 | Medición de la capacitancia de cada celda. | X | X | X | X
8 | Revisión y pruebas de contactores. | X | X | X | X
9 | Revisión del timer. | X | X | X | X
10 | Ordenamiento y peinado del cableado interior | X | X | X | X
11 | Verificación de señalización de riesgo eléctrico. | X | X | X | X
12 | Ajuste en terminales de puesta a tierra. | X | X | X | X
13 | Revisión de rotulado de cada interruptor, contactor y título del tablero. | X | X | X | X
14 | Análisis termográfico. | X | X | X | X
15 | Ajuste de conexiones. | X | X | X | X
16 | Revisión del uso de terminales en cables eléctricos. | X | X | X | X
17 | Revisión de aterramiento de tapa del tablero y mandil. | X | X | X | X
18 | Ajuste de puertas y mandiles. | X | X | X | X
19 | Revisión del estado de los accesorios (chapas, bisagras, terminales). | X | X | X | X
20 | Elaboración y/o modificación de Diagramas Unifilares, así como su instalación en el tablero. | X | X | X | X
21 | Medición de aislamiento de los cables del contactor a fusibles. | X | X | X | X
22 | Medición de continuidad de cables del contactor a fusibles. | X | X | X | X
23 | Cambio de pernería de ajuste, en los puntos de conexión flojos o de mala sujeción (perno, arandela plana, arandela presión en caso se requiere) | X | X | X | X
24 | Colocar protección a las barras y/o contactos energizados (en caso no contenga mandil). | X | X | X
E | TABLERO GENERAL | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Limpieza con solvente dieléctrico y afianzamiento externo e interno del tablero (paredes laterales superior e inferior, barras, dispositivos, cableado y todo el interior del tablero) | X
2 | Inspección visual de la pintura o galvanizado del tablero eléctrico. | X
3 | Revisión del estado de los componentes internos como interruptores termomagnéticos, borneras, barras y conexiones, de ser necesario implementar su cambio. | X
4 | Ajuste de conexiones. | X
5 | Análisis termográfico. | X
6 | Revisión del uso de terminales en cables eléctricos. | X
7 | Revisión de aterramiento de tapa del tablero y mandil. | X
8 | Revisión de rotulado de cada interruptor y título del tablero. | X
9 | Elaboración y/o modificación de Diagramas Unifilares, así como su instalación en el tablero. | X
10 | Revisión de que cada Interruptor termomagnético (en adelante ITM) sólo alimente un circuito. | X
11 | Revisión del estado de los accesorios (chapas, bisagras, terminales). | X
12 | Ajuste de puertas y mandiles. | X
13 | Identificación de circuitos. | X
14 | Verificación de señalización de riesgo eléctrico. | X
15 | Ajuste en terminales de puesta a tierra. | X
16 | Ordenamiento y peinado del cableado interior. | X
17 | Medición de continuidad de cables. | X
18 | Medición de aislamiento de cables. | X
19 | Alineamiento entre el consumo de la carga, la sección del cable y la capacidad del interruptor termo magnético (en adelante ITM) | X
20 | Cuadro de cargas, indicando la potencia instalada y la máxima demanda para cada tablero de tal forma permita una toma de decisión clara y precisa para la implementación futura. | X
21 | Protocolos de Medición de parámetros eléctricos. | X
22 | Cambio de pernería de ajuste, en los puntos de conexión flojos o de mala sujeción (perno, arandela plana, arandela presión en caso se requiera) | X
F | TRANSFORMADOR TRIFASICO BAJA TENSIÓN | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Inspección visual al estado de la carcasa. |  |  | X
2 | Limpieza manual con solvente dieléctrico al transformador en la parte interna y externa |  |  | X
3 | Verificación de conexiones a tierra. |  |  | X
4 | Ajuste en terminales de puesta a tierra. |  |  | X
G | EQUIPOS DE SEGURIDAD | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Revisión del estado de las baterías. | X | X | X | X
2 | Prueba de funcionamiento de los equipos. | X | X | X | X
3 | Limpieza de los equipos de seguridad: se procurará una limpieza externa, a fin de eliminar la suciedad. | X | X | X | X
4 | Suministro e instalación de 03 luminarias de 2X36W tipo hermético. |  | X
H | POZOS A TIERRA DE LA S.E ELECTRICA | SUBESTACION N°01 | SUBESTACION N°02 | SUBESTACION N°03 | SUBESTACION N°04
1 | Inspección general del pozo: se verificará el estado del terreno, los accesorios del pozo y de la caja de registro. | X | X | X | X
2 | Limpieza externa e interna del pozo | X | X | X | X
3 | Medición inicial | X | X | X | X
4 | Limpieza y pulido de los accesorios de conexión electrodo y cable (retiro de óxido). | X | X | X | X
5 | Reemplazo del conector de cobre tipo AB varilla-cable al electrodo. | X | X | X | X
6 | Reemplazo de los terminales del cable a tierra, y/o colocación de nuevos para el conexionado al electrodo | X | X | X | X
7 | Pintado de tapas de las cajas con pintura de alto tráfico color amarilla resaltando la simbología y numeración con color diferente (negro) | X | X | X | X
8 | Identificación de pozos a tierra tanto en B.T como en M.T. | X | X | X | X
9 | Ajuste de conexiones. | X | X | X | X
10 | Medición final de la resistencia: se realizará a fin de verificar que la misma esté dentro de los rangos óptimos. En caso se encuentre dentro del rango como medida preventiva se deberá de remover la tierra del pozo y volver a tomar la medida. Si se da el caso que los valores de resistencia excedan el límite establecido de 25 Ohmios para energía y 5 ohmios para sistema de data, se removerá la tierra del pozo y se aplicará, dos dosis de Thor-gel u otro componente químico, con la finalidad de reducir los valores obtenidos en la primera medición y luego volver a medir la resistencia del pozo. | X | X | X | X